| # NAZWA I ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ## SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO -MONTAŻOWYCH |  |  |  |
| Rodzaj opracowania | OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO I WYKONAWCZEGO Remont węzła sanitarnego, pomieszczeń RODOK i pokoi gościnnych w budynku Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu |  |  |
| Adres Budowy | ul. Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg |  |  |
| Grupa, klasa i kategoria robót wg Wspólnego Słownika Zamówień | CPV 45216110-8 CPV 45216112-2 CPV 45262700-8 CPV 45450000-6 CPV 45311000-0 CPV 45330000-9 |  |  |
| #### Inwestor | Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, ul. Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg |  |  |
| AUTORZY OPRACOWANIA |  |  |  |
| #### Imię i nazwisko autora opracowania |  | #### Numer #### uprawnień | #### Podpis i data |

SPIS TREŚCI

- Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji technicznej

  - Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego

  - Przedmiot i zakres robót budowlanych

  - Prace towarzyszące i roboty tymczasowe

  - Informacje o terenie budowy

- Wymagania dotyczące właściwości materiałów budowlanych

- Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn

- Wymagania dotyczące środków transportu

- Wymagania dotyczące wykonywania robót

- Opis działań związanych z kontrolą

- Wymagania dotyczące przedmiotu i obmiaru robót opis sposobu odbioru robót budowlanych

- Opis sposobu odbioru robót budowlanych

- Opis sposobu rozliczania robót tymczasowych i prac towarzyszących

- Dokumenty odniesienia

- Podział robót ujętych w specyfikacji

- Roboty murowe 4520000-9

  - Zakres robót

  - Materiały do robót budowlanych

  - Zasady wykonania murów i elementów

  - Kontrola i odbiór

  - Normy związane

- Izolacje 45400000-1

  - Zakres robót

  - Wymagania ogólne dotyczące wykonania izolacji wodochronnych

  - Wymagania ogólne dotyczące wykonania izolacji ciepłochronnych

  - Ocena wykonania i warunki odbioru robót

  - Normy związane

- Stolarka 45400000-1

  - Zakres prac

  - Kontrola jakości i odbiór wyrobów stolarskich

  - Zasady montażu okien

  - Zasady montażu drzwi

  - Normy związane

- Roboty wykończeniowe 45400000-1

  - Zakres robót

  - Wykonanie tynków stałych

  - Kontrola i odbiór tynków

  - Normy związane

  - Roboty posadzkarskie

  - Wykonanie robót malarskich i okładzinowych

  - Kontrola i odbiór

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI  TECHNICZNEJ

1.1	Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego

„Remont węzła sanitarnego w budynku Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu”

1.2	Przedmiot i zakres robót budowlanych

Przedmiotem robót jest remont węzła sanitarnego,  zgodnie z projektem budowlano – wykonawczym i aranżacji wnętrz, posiadanym przez Zamawiającego.

Zakres robót obejmuje prace budowlano - montażowe związane z wymianą instalacji i urządzeń sanitarnych, wymianą instalacji elektrycznych, wymianą okładziny ścian i podłóg oraz stolarki drzwiowej, zgodnie z dokumentacją projektową.

Roboty objęte niniejszą specyfikacją są to roboty w zakresie  robót remontowo-budowlanych wykończeniowych, instalacji elektrycznych  i sanitarnych, zgodnie z rozporządzeniem nr 2195/2002  z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. WE L 340 z dnia 16.12.2002 r.  późniejszymi zmianami)

  - Prace towarzyszące i roboty tymczasowe

Do prac towarzyszących, należących do wykonania po stronie wykonawcy, zalicza się:

- Prace przygotowawcze na terenie budowy (m.in. odgrodzenie od pozostałych pomieszczeń budynku będącego w ruchu ciągłym, zasilanie w prąd i wodę)

1.4	Informacje o terenie budowy

Wykonawca zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym  winien przygotować teren budowy, zwracając przy tym szczególną uwagę na zabezpieczenie interesów osób trzecich.

Obowiązki wynikające z prawa budowlanego dotyczące ochrony uzasadnionych interesów osób trzecich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 6, to przede wszystkim:

- zapewnienie dostępu do drogi publicznej,

- ochrona przed pozbawieniem możliwości korzystania z wody. kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze środków łączności oraz dopływu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi,

- ochrona przed uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne, promieniowanie,

- ochrona przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby

Podczas budowy wszelkie uciążliwości dla otoczenia związane z prowadzeniem robót budowlano - montażowych będą miały charakter okresowy, krótkotrwały spowodowany pracą maszyn i sprzętu budowlanego. Jak wynika z praktyki czas trwania budowy – remontu łazienek powinien zamknąć się w okresie 3÷4 tygodni.

W związku z powyższym w zakresie obowiązków Kierownika Budowy jest należyta dbałość o ład i porządek na terenie budowy oraz w jej najbliższym otoczeniu i możliwie jak najlepsza organizacja cyklu budowy prowadząca w konsekwencji do jej szybkiego zakończenia i oddania obiektu do użytkowania.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW  BUDOWLANYCH

Wszystkie wyroby budowlane użyte do wykonania przedmiotu zamówienia winny spełniać warunki opisane w art. 10 obowiązującego prawa budowlanego.

Szczegółowe wymagania odnośnie poszczególnych wyrobów opisane są w dalszej części opracowania, zgodnie z przyjętym podziałem na grupy robót.

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną. Materiał nie może być zmieniony bez zgody Inwestora.

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem za wykonane roboty.

Wykonawca może wystąpić z wnioskiem do Inwestora o zastosowanie materiałów zamiennych bądź innych niż określone w dokumentacji pod warunkiem, że nie są to materiały jakościowo gorsze, posiadają odpowiednie atesty dopuszczające je do stosowania oraz nie pogarszają stanu bądź warunków BHP.

Dotyczy to w szczególności materiałów mających styczność z wodą do celów socjalnych oraz energią elektryczną.

Właściwym do podjęcia w imieniu Zamawiającego decyzji o zastosowaniu materiałów zamiennych jest branżowy inspektor nadzoru budowlanego, który zobowiązany jest do dokonywania w tej sprawie wpisu do dziennika budowy

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN

Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu przeznaczonego do robót ziemno - montażowych, zaakceptowanego przez Nadzór.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

Prace transportowe, rozładunkowe oraz składowanie materiałów winny odbywać się zgodnie z zaleceniami producenta oraz wymogami przepisów BHP.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz ich zgodność z Dokumentacją Projektową niniejszą Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robol Budowlanych i normami związanymi, przedstawionymi w dalszej części opracowania w poszczególnych rozdziałach.

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ

Działania związane z kontrolą wykonania robót budowlanych, leżą w głównej mierze po stronie Zamawiającego, reprezentowanego przez Inspektorów Nadzoru.

Zaleca się, aby do wykonania niniejszej Inwestycji, Zamawiający powołał Inspektorów Nadzoru w następujących branżach:

- Budowlanej (roboty ziemne, konstrukcyjne, ogólnobudowlane)

- Technologicznej (sieci i inst.. wodno - kanalizacyjnej)

- Elektrycznej (instalacje elektryczne. AKPiA)

Zgodnie z prawem budowlanym uczestnikami procesu budowlanego są:

- Inwestor

- Inspektor Nadzoru

- Projektant

- Kierownik Budowy lub Kierownik Robót

Niemniej, jeśli Zamawiający zdecyduje się na zorganizowanie przetargu zgodnie z procedurami FIDIC, winien powołać tzw. Inżyniera Kontraktu, który będzie koordynował działania Zamawiającego i Wykonawcy w sposób obiektywny, czuwając nad przestrzeganiem procedur realizacji kontraktu wg FIDIC.

Dodatkowo w trakcie realizacji cyklu inwestycyjnego w kontroli mogą brać udział organy kontroli „zewnętrznej", m.in.

- Państwowy Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

- Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

- Komendant Powiatowej Straży Pożarnej

- Państwowa Inspekcja Pracy

- oraz wszelkie instytucje, który były stroną postępowania  administracyjnego w trakcie opracowywania projektu i uzyskiwania uzgodnień (są to m.in. właściciele i administratorzy istniejącego uzbrojenia podziemnego oraz napowietrznego, cieków wodnych, -dróg publicznych oraz linii kolejowych).

Szczegółowy zakres i sposób dokonywania poszczególnych elementów prac, przedstawiony został w dalszej części opracowania w poszczególnych rozdziałach, opisujących dane działy robót.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

Wszystkie prace i roboty zostały szczegółowo opisane w przedmiarze robót, wykonanym na podstawie projektu budowlano - wykonawczego.

Wykonawca winien na etapie opracowywania oferty zapoznać się zarówno z przedmiarem robót jak i dokumentacją projektową, która stanowi podstawę wykonania robót.

Z uwagi na fakt, iż Zamawiający podpisuje z Wykonawcą kontrakt oparty o cenę ryczałtową, na Wykonawcy spoczywa obowiązek właściwego wycenienia robót określonych w przedmiarze dostarczonym przez Zamawiającego oraz wykonania ich zgodnie z dokumentacją projektową.

Obmiary wykonanych na budowie robót dokonywane winny być przez Wykonawcę w obecności Inspektorów Nadzoru, zgodnie z wytycznymi podanymi w dalszej części niniejszego opracowania i protokolarnie zapisywane.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Opis sposobu odbioru robót budowlanych został szczegółowo opisany w poszczególnych rozdziałach dotyczących odpowiednich grup robót.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH

Wszelkie roboty tymczasowe i prace towarzyszące winny być uwzględnione w cenie ofertowej przedstawionej przez Wykonawcę. Nie przewiduje się dodatkowych możliwości rozliczania takich robót.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Pod pojęciem dokumentów odniesienia należy rozumieć wszelkie uzgodnienia dokonane w trakcie sporządzania dokumentacji projektowej.

11. PODZIAŁ ROBÓT UJĘTYCH W SPECYFIKACJI

Zakres robót oraz dostaw urządzeń jest szczegółowo określony w dokumentacji budowlanej tj.

- cz. I - konstrukcja, tj. wykonanie robót budowlanych w budynku

- cz. II - instalacje elektryczne za licznikowe, tj. wykonanie okablowania zasilającego energetycznego zalicznikowego niskiego napięcia, okablowania sterowniczego sygnalizacyjnego wraz z montażem szaf sterowniczych, ochronę przeciwpożarową, odgromowa i oświetleniem terenu.

- cz. III - instalacje wewnętrzne wodno-kanalizacyjne. tj. wykonanie instalacji sanitarnych wodno - kanalizacyjnych, wentylacyjnych oraz ''biały" montaż w budynku

15. ROBOTY MUROWE 4520000-9

15.1	Zakres robót

Ściany działowe gr. 12,0 cm z cegły.

15.2	Materiały do robót murowych

Cegła budowlana dziurawka do ścian działowych winna odpowiadać klasie 35.

Nadproża prefabrykowane w kształcie litery L winny być wykonane z betonu klasy B20 i zbrojone stalą 34GS

Do murowania ścian stosować zaprawy cementowo- wapienne.

15.3	Zasady wykonania murów i elementów

Mury należy wykonywać warstwami, w miarę równomiernie, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, z zachowaniem zgodności z dokumentacją, co do odsadzek, otworów itp.

W pierwszej kolejności należy wykonać ścianki działowe. Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. W przypadku przerwania prac murarskich w okresie niskich temperatur, wierzchnie warstwy murów należy zabezpieczyć folią przed działaniem czynników atmosferycznych.

W trakcie wznoszenia murów należy wbudowywać prefabrykowane nadproża w miejscach określonych w dokumentacji. Minimalna długość oparcia prefabrykowanego nadproża winna wynosić 9 cm z każdej strony.

Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne w murach winny być wykonywane równolegle z robotami murowymi z materiałów określonych w dokumentacji budowlanej.

W przypadku wykonywania ich z kształtek ceramicznych winny być one ustawione w murze tak, aby odległość kształtki od muru wynosiła co najmniej 10 cm.

Osadzanie podokienników wewnętrznych i zewnętrznych w wykuwanych bruzdach w ościeżach, ze spadkiem. Osadzanie ościeżnic dla otworów drzwiowych odbywać powinno się jednocześnie ze wznoszeniem muru. Osadzanie kratek wentylacyjnych wykonywać na zaprawie cementowej marki 5 w uprzednio pozostawionych otworach.

15.4	Kontrola i odbiór

Podstawę do odbioru robót murowych stanowią:

- dokumentacja budowlana - zgodność wykonania

- zapisy w dzienniku budowy

- atesty materiałowe

- protokoły z odbiorów częściowych robót zanikających

Odbiór robót murowych należy dokonać przed wykonaniem tynków. Sprawdzeniu podlegają:

- Odchyłki w pionie i poziomie muru

- Grubość spoin ich wypełnienie

- Krzywizna powierzchni ściany

- Odchylenie od pionu lub poziomu ościeżnic

Dokonanie odbioru należy odnotować w dzienniku budowy

15.5  Normy związane

PN-68/B-10020		Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy

odbiorze.

PN-68/B-10024		Roboty murowe. Mury z drobno wymiarowych elementów

betonów komórkowych. Wymagania i badania przy

odbiorze.

PN-82/B-02020	Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia.

PN-75/B-12001	Cegłą pełna wypalana z gliny - zwykłą.

PN-73/B-12011	Cegła kratówka wypalana z gliny.

PN-75/B-12003	Cegły pełne i bloki drążone wapienno - piaskowe.

PN-88/B-30000	Cement portlandzki.

PN-88/B-30001	Cement portlandzki z dodatkami.

PN-81/B-30003	Cement murarski 15.

PN-81/B-30003	Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020	Wapno.

PN-79/B-06711	Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-65/B-14502	Zaprawy budowlane wapienne.

PN-65/B-14503	Zaprawy budowlane cementowo - wapienne.

PN-65/B-14504	Zaprawy budowlane cementowe.

PN-75/B-14505	Zaprawy budowlane gipsowe i gipsowo - wapienne.

PN-86/B-23006	Kruszywa do betonu lekkiego.

BN-84/6745-01	Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu

komórkowego. Bloczki i płyty.

BN-75/6741-14	Pustaki ceramiczne do ścian działowych.

BN-76/6741-16	Pustaki ceramiczne ścienne pionowe drążone.

BN-80/6744-11.	Półfabrykaty budowlane z betonu.

Drobnowymiarowe elementy ścierne. Pustaki.

BN-81/6732-12	Ciasto wapienne.

BN-75/6733-02	Wapno hydrauliczne.

BN-87/6732-04	Gips ceramiczny.

16. IZOLACJE 45400000-1

16.1. Zakres robót

Roboty izolacyjne dotyczą zabezpieczenia przeciwwodnego i cieplnego budynku

16.2	Wymagania ogólne dotyczące wykonania izolacji wodochronnych

Izolację wodochronną winien stanowić ciągły i szczelny układ jedno lub wielowarstwowy określony jednoznacznie w dokumentacji budowlanej, mający za zadanie oddzielenie budowli lub jej części od wody lub pary wodnej.

Izolacja musi ściśle przylegać do izolowanego podkładu. Miejsca przejść przez izolacje przewodów, elementów konstrukcyjnych itp. Winny być dodatkowo uszczelnione w sposób wykluczający przedostawanie się wody. Izolacje wodochronne winny być wykonywane:

- po ukończeniu robót poprzedzających roboty izolacyjne.

- po należytym obniżeniu poziomu wody gruntowej.

- w temperaturze nie niższej niż 5°C, dla mas bitumicznych przy stosowaniu lepkości na gorąco 15°C dla izolacji i folii.

- na suchym podłożu

16.3	Wymagania ogólne dotyczące wykonania izolacji ciepłochronnych

Izolacje ciepłochronne należy wykonywać zgodnie z dokumentacją budowlaną, pod względem:

- rodzaju zastosowanych materiałów.

- rozmieszczenia, rodzaju i ilości warstw izolacyjnych.

- sposobu ocieplenia szczegółów konstrukcyjnych

- ochrony przed zawilgoceniem

Materiały termoizolacyjne winny być składowane w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem i dostarczane z zakładu budowlanego bezpośrednio w ilościach przeznaczonych do wbudowania. Roboty termoizolacyjne winny być wykonywane w temperaturze dodatniej. Warstwy ocieplające powinny być wbudowane w sposób uniemożliwiający ich zawilgocenie. Warstwa izolacji powinna mieć stała grubość być ciągła. Płyty styropianowe układać należy na styk. Do łączenia ze sobą materiałów termoizolacyjnych ze sobą i podłożem należy stosować zaprawy cementowe.

16.4	Ocena wykonania i warunki odbioru robót

Odbiory częściowe robót izolacyjnych należy wykonywać w następujących fazach:

- po dostarczeniu mat na budowę.

- po przygotowaniu podłoża.

- po ułożeniu warstw izolacyjnych.

- podczas uszczelniania dylatacji oraz miejsc wrażliwych na przecieki.

Przy odbiorze dostawy materiałów należy sprawdzić czy zostały dostarczone zgodnie z dokumentacją budowlaną i atestem.

Odbiór przygotowanego podłoża powinien obejmować jego równość, czystość i suchość. Odbiór wykonanej warstwy izolacyjnej powinien uwzględniać sprawdzenie:

- zgodności materiałów (jakość i ilość) ilość dokumentacją budowlaną.

- stanu wilgotności warstwy.

- czy zachowana jest ciągłość warstwy izolacyjnej

- stanu przylegania warstwy izolacyjnej do podłoża.

- czy styropian nie styka się z materiałami zawierającymi rozpuszczalniki bądź substancje oleiste.

16.5 Normy związane

PN/69/B-10260	Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-74/B-24622 	Roztwór asfaltowy do gruntowania.

PN-77/B-27604  	Materiały izolacji przeciwwilgociowej.

PN-79/B-27617 	Papa asfaltowa (na tekturze).

PN-58/C-96177	Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco.

BN-79/6751-02	Materiały izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tkaninie

technicznej.

BN-88/6751-03	Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych.

BN-87/6755-06	Welon z włókien szklanych.

BN-82/6759-05	Taśma budowlana uszczelniająca ‘Izofolia”.

PN-75/D-96000	Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia

BN-78/6033-06	Kleje butadienowo - styrenowe. Klej Lateksowy Ekstra.

BN-72/6363-02	Tworzywa sztuczne porowate. Płyty styropianowe palne

i samogasnące.

BN-80/6733-09	Spoiwo gipsowe specjalne.

BN-86/6743-02	Płyty gipsowo - kartonowe.

BN-84/6755-08	Materiały do  izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z wełny

mineralnej. Filce i płyty.

BN-81/6859-03	Tkaniny szklane.

17. STOLARKA 45400000-1

17.1 Zakres prac

Budynek: stolarka okienna i drzwiowa, bez mebli, szaf, pawlaczy.

Stolarka dostarczona na budowę w gotowych elementach parametrach, wymiarach i ilości zgodnej z dokumentacją budowlaną.

17.2 Kontrola jakości i odbiór wyrobów stolarskich

Gotowe elementy stolarki dostarczane na budowę podlegają kontroli jakości zgodnie z PN-88/B-10085. Dla dokonania oceny jakości wyrobów stolarki budowlanej należy sprawdzić:

- zgodność wymiarów

- jakość materiałów z jakich stolarka została wykonana

- prawidłowość wykonania szczegółów konstrukcji

- sprawność działania skrzydeł, elementów ruchomych oraz funkcjonowanie okuć

- wykonanie ościeży

17.3	Zasady montażu okien

Stolarka okienna osadzana jest w ościeżu bez węgarków. Ościeża bezwęgarkowe muszą być wykonane tak, aby spełnione były wymogi możliwości prawidłowego zamocowania okna oraz umożliwione było prawidłowe uszczelnienie przestrzeni między ościeżą a ościeżnicą.

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe otworów okiennych nie powinny przekraczać 10 mm.

W przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę okienna na podkładach lub listwach. W zależności od rodzajów łączników stosowanych do zamocowania stolarki należy osadzić w sposób trwały ich elementy kotwiące w ościeżach, ościeżach ościeżnicy bezwęgarkowej styk ościeżnicy z ościeżem należy po zewnętrznej stronie uszczelnić pianką poliuretanową. Ustawione okno należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych. Odchylenie ościeżnicy od płaszczyzny pionowej nie może być większe niż 2 - 4 mm.

Osadzenie parapetów należy wykonać po zamocowaniu i uszczelnieniu okna.

17.4	Zasady montażu drzwi

Dokładność wykonania ościeża winna być zgodna z wymaganiami wykonywaniu robót murowych. Odległość pomiędzy punktami mocowania ościeżnicy nie powinny być większe niż 75 cm, a maksymalna odległość od naroży ościeżnicy nie większe niż 30 cm. Ościeżnice po ustawieniu do poziomu i pionu należy umocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w murze, albo przybijać do klocków drewnianych osadzanych w ościeżu. Szczeliny pomiędzy ościeżem a ościeżnicą należy wypełnić materiałem izolacyjnym odpornym na korozję biologiczną. Prawidłowo osadzona ościeżnica z tolerancją do 2 mm gwarantuje, że drzwi będą również zamontowane w pionie i poziomie.

17.5	Normy związane

PN-88/B-10085	Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-75/B-94000	Okucia budowlane. Podział.

PN-75/B-96000	Tarcica iglasta.

BN-70/5028-22	Gwoździe stolarskie. Wymiary.

BN-75/6821-01	Szkło płaskie okienne pochłaniające promienie 
                               podczerwone.

BN-75/6821 -02	Szkło budowlane. Szyby zespolone.

BN-79/6821-03	Szkło budowlane. Szyby bezpieczne hartowane płaskie.

BN-84/6824-01	Szkło budowlane.

BN-79/7150-01	Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie 
                               i transport

BN-75/7150-02	Drzwi drewniane wewnętrzne. Metod) badań.

BN-75/7150-03	Okna i drzwi balkonowe drewniane. Metody badań.

BN-82/7150-04	Stolarka budowlana. Drzwi i okna. Terminologia.

18. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

18.1. Zakres robót

W ramach robót wykończeniowych uwzględniono:

- wykonanie tynków wewnętrznych i zewnętrznych.

- Szpachlowanie i malowanie pomieszczeń.

- roboty posadzkarskie.

- licowanie ścian płytkami ceramicznymi.

18.2.Wykonanie tynków zwykłych

Przed przystąpieniem do tynkowania przygotować podłoże dla uzyskania należytej przyczepności:

- wyskrobać spoinę na głębokość 10-15 mm.

- usunąć zaprawę wystającą ze spoin.

- odkurzyć podłoże.

Wykonać tynk przez:

- wyznaczenie lica powierzchni tynku

- wykonanie obrzutki.

- wykonanie narzutu.

- mechaniczne lub ręczne zatarcie narzutu.

- ręczne obrobienie ościeży, gzymsów, pilastrów itp.

Tynki zewnętrzne wykonać z zaprawy cementowo - wapiennej, a wewnętrzne z zaprawy cementowo- wapiennej.

18.3. Kontrola i odbiór tynków

Kontroli i odbiorowi tynków podlegają tynki, które nie posiadają:

- odchyłki powierzchni tynku

- spęcznień, wykwitów, zacieków, przebarwień.

- szorstkości powierzchni

- rys na powierzchni

Dopuszczalne odchyłki i niedokładności regulowane są:

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania przy odbiorze.

18.4. Normy związane

PN-85/B-04500	Zaprawy budowlane.

PN-70/B-10100   	Tynki zwykłe. Wymagania przy odbiorze.

BN-64/8841-07	Roboty tynkowe. Warunki techniczne wykonania.

BN-86/6747-06	Płyty posadzkowe wewnętrzne.

BN89/6734-08	Podłoża. Warunki techniczne wykonania.

BN-86/6747-10	Płyty do okładania wewnętrznych i zewnętrznych

Świadectwo ITB-566/85 	Farby emulsyjne.

PN-69/B-10280	Roboty malarskie farbami wodnymi i emulsyjnymi.

Świadectwo ITB-528/85  	Farby emulsyjne białe.

18.5	Roboty posadzkarskie

Przygotowanie podłoża pod roboty posadzkarskie z płytek gressowych polega na:

- usunięciu istniejących posadzek z PCV lub innych

- wyrównanie nierówności większych niż 3 mm masą szpachlowo - klejową

- rozścieleniu warstwy kleju o grubości ok. 10 mm.

Roboty posadzkarskie należy wykonywać w następujący sposób:

- kleje i płytki należy dostarczyć do pomieszczeń w których mają być układane, co najmniej 24 godziny przed ich układaniem.

- układanie płytek na wcześniej rozłożonej warstwie kleju rozpocząć od wejścia do pomieszczenia.

- płytki mogą być układane równolegle lub skośnie.

- przy ścianach posadzkę z płytek wykończyć listwą przyścienną bądź cokolikiem.

- spoiny pomiędzy płytkami nie powinny być większe niż 0.8 mm.

Przygotowanie podłoża pod roboty podłogowe z paneli podłogowych polega na:

- usunięciu istniejących posadzek z PCV lub innych

- wyrównanie nierówności większych niż 3 mm masą szpachlowo - klejową

- rozłożeniu pianki dźwiękochłonnej.

Roboty podłogowe należy wykonywać w następujący sposób:

- kleje i panele należy dostarczyć do pomieszczeń w których mają być układane, co najmniej 24 godziny przed ich układaniem.

- układanie paneli na wcześniej rozłożonej piance rozpocząć od wejścia do pomieszczenia.

- panele mogą być układane równolegle lub skośnie.

- przy ścianach podłogę z paneli wykończyć listwą przyścienną.

18.6. Wykonanie robót malarskich i okładzinowych

Podłoże pod malowanie powinno odpowiadać BN-89/6734-08.

Podłoże pod wykonanie okładu ścian z płytek ceramicznych powinno odpowiadać wymogom stawianym tynkom zwykłym IV kategorii.

Przed przystąpieniem do robót malarskich należy przygotować podkład przez jej wyrównanie, szpachlowanie i gruntowanie. Malowanie farbami emulsyjnymi można prowadzić, gdy wilgotność podłoża nie przekracza 4% masy. Malowanie wykonać po wykonaniu instalacji, „białego montażu" oraz oflizowania ścian.

Przed wykonaniem flizowania ścian sprawdzić wilgotność podłoża (nie większa niż 3%). Układanie płytek rozpocząć od pasa dolnego. Warstwy kleju winny być wcześniej naniesione równomierną warstwą przy pomocy drobnoząbkowanej szpachli. Powierzchnia nakładanego kleju winna być nie większa niż 1 m2. Każdą płytkę należy przykładać do podłoża w odległości 10 mm od jej właściwego położenia i następnie przesuwać po kleju na jej miejsce. Płytki należy przyklejać bez styku. Temperatura pomieszczenia przy wykonywaniu prac okładzinowych winna wynosić minimum + 15°C.

18.7	Kontrola i odbiór

Kontroli i odbiorowi podlegają materiały dostarczone na budowę szczególnie pod kątem przydatności dostarczonego kleju dla danego rodzaju płytek.

Odbiorowi podlegają roboty zanikające, tj.:

- izolacje

- podkład pod względem równości, czystości i wilgotności

Odbiorowi końcowemu podlega:

- sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją.

- sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem (oględziny, naciskanie, opukiwanie).

- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki.

- sprawdzenie prawidłowości wykonanych styków.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

ROBÓT ELEKTRYCZNYCH

1 Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

elektrycznych związanych z wymianą instalacji elektrycznych w ramach remontu sanitariatów w budynku Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu, ul. Sienkiewicza 27.

Zakres robót objętych niniejszą specyfikacją techniczną:

- montaż instalacji oświetlenia podstawowego .

- montaż instalacji gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia

2 Materiały

Oprawy oświetleniowe określono na planach instalacji.

Przewody elektryczne silnoprądowe wg dokumentacji.

3 Sprzęt do wykonania robót.

Wykonawca winien dysponować: .

- elektronarzędziami do wykonywania instalacji elektrycznych

- rusztowaniem przejezdnym do wykonania robót na wysokości.

- sprzęt zabezpieczający bezpieczne wykonanie robót.

Urządzenia i sprzęt zmechanizowany używane na budowie powinny mieć

aktualnie ważne dokumenty uprawniające do ich eksploatacji.

4 Transport i składowanie.

1. Wykonawca winien dysponować dostępem do środka transportu 0,9 t,

żurawia samochodowego 7 -10 t.

2. Dostawa materiałów przeznaczonych do robót elektrycznych powinna

nastąpić dopiero po odpowiednim przygotowaniu pomieszczeń

magazynowych i składowisk na placu budowy. Pomieszczenia

magazynowe powinny być zamykane, zabezpieczać od zewnętrznych

wpływów atmosferycznych a w razie potrzeby umożliwić utrzymanie

odpowiedniej temperatury i wilgotności.

3. Składowanie materiałów, aparatów i urządzeń elektrycznych powinno odbywać

się w warunkach zapobiegających zniszczeniu lub uszkodzeniu. Należy

zachować wymagania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

4. Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do

transportu materiałów i urządzeń.

5. W czasie transportu i wyładunku oraz składowania aparatury elektrycznej i

urządzeń rozdzielczych należy przestrzegać zaleceń wytwórcy a w

szczególności:

- transportowane urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i

wstrząsami oraz przesuwaniem się w ładowni; z przewożonych urządzeń

zdemontować, odpowiednio zabezpieczyć i przewozić oddzielnie czułe

przyrządy pomiarowe, sterowania i automatyki .

- załadunek i rozładunek winien odbywać się ostrożnie, aby nie narazić na

uszkodzenia powłok lakierniczych i osłon.

6. w czasie transportu i składowania końce wszystkich rodzajów kabli powinny być

zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wpływami atmosferycznymi, w

przypadku kabli o izolacji z tworzyw sztucznych założenie na oczyszczonej

powłoce kapturków termokurczliwych pokrytych od wewnątrz warstwa kleju.

7. Parametry techniczne materiałów i wyrobów powinny być zgodne z wymogami

podanymi w projekcie technicznym i powinny odpowiadać wymaganiom

obowiązujących norm i przepisów. Materiały i wyroby o zbliżonych lecz nie

identycznych, jak podano w projekcie lub kosztorysie parametrach można

zastosować za zgodą projektanta i inwestora.

8. Materiały, wyroby i urządzenia dla których wymaga się świadectw jakości Np.

kable, urządzenia prefabrykowane, aparatury należy dostarczyć wraz ze

świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi lub protokołami odbioru

technicznego.

9. Urządzenia dostarczone przez inwestora powinny być zaopatrzone w

świadectwa jakości.

10. Sposób składowania materiałów elektrycznych w magazynach jak i

konserwacja tych materiałów powinny być dostosowane do rodzaju

materiałów i zgodne Z zasadami podanymi w "Warunkach technicznych

wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom V Instalacje

elektryczne" .

5 Wymagania dotyczące wykonania robót.

1. Przy wykonaniu robót ogólnobudowlanych związanych pomocniczo z

wykonawstwem robót elektrycznych należy przestrzegać wymagań

podanych w WTWiO tom I.

2. Dla prowadzenia robót budowlano-montażowych instalacji elektrycznych .

winien być ustanowiony kierownik robót legitymujący się odpowiednimi

kwalifikacjami.

3. Kierownik robót powinien wpisać w dziennik budowy oświadczenie o

podjęciu swej funkcji.

4. Wykonawca robót przedstawi do uzgodnienia generalnemu wykonawcy lub

inwestorowi projekt organizacji robót elektrycznych

5. Projekt organizacji robót elektrycznych powinien zawierać:

- harmonogram robót uwzględniający ich rodzaj, kolejność, terminy i etapy jak

również metody, sposoby i technologie wykonania.

- harmonogram zatrudniania pracowników

- zapotrzebowanie i plany dostawy materiałów

6. Wykonawca robót elektrycznych powinien mieć zapewnione przez

generalnego wykonawcę lub inwestora:

- odpowiednie pomieszczenia socjalno-administracyjne i wyodrębnione miejsca

magazynowania materiałów' .

- zasilanie placu budowy w energię elektryczną

- łączność techniczną

- dokumentację prawną robót tj. uzgodniony i zatwierdzony projekt wraz z

kosztorysem oraz zezwolenia na budowę, umowę na zlecony zakres robót,

harmonogram robót budowlano-montażowych uzgodniony z wszystkimi

wykonawcami.

7. Roboty budowlano-montażowe instalacji elektrycznych mogą wykonywać osoby

legitymujące się aktualnymi uprawnieniami do wykonywania robót elektrycznych

w określonym zakresie.

8. Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych wnętrzowych bez względu na

rodzaj i sposób montażu należy prowadzić następujące roboty podstawowe:

trasowanie

- montaż konstrukcji wsporczych i uchwytów

- przejścia przez ściany i stropy

- montaż sprzętu i osprzętu

- łączenie przewodów

- podejścia do odbiorników

- przyłączenie odbiorników

- ochrona przed porażeniem i połączenia wyrównawcze

- ochrona antykorozyjna

9. Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi

instalacjami i urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna do

prawidłowej konserwacji. Wskazane jest aby przebiegała w liniach prostych,

poziomych i pionowych.

10. Przejścia przez stropy i ściany powinny być wykonane w warunkach

osłonowych, między pomieszczeniami o różnych atmosferach przejścia

wykonać w sposób szczelny, obwody przechodzące przez podłogi muszą być

chronione do wysokości bezpiecznej od uszkodzeń mechanicznych.

11. Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały,

zapewniający mocne i bezpieczne jego osadzenie.

12. Łączenie przewodów należy wykonywać w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym i

w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych.

13. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować

uszkodzeń mechanicznych.

14. Końce przewodów wielodrutowych (Iink) powinny być zabezpieczone

zaprasowanymi tulejkami lub ocynkowane.

15. Podejścia do odbiorników należy wykonać w miejscach bezkolizyjnych,

bezpiecznych oraz w sposób estetyczny.

16. Podłączenie odbiornika musi być wykonane w sposób pewny pod

względem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed

osłabieniem siły docisku i korozji.

17. Ochronę antykorozyjną należy wykonać zgodnie z wymogami WTWiO tom III.

18. Projekt techniczny przewiduje następujące sposoby układania przewodów i kabli:

- przewody kabelkowe prowadzone pod tynkiem z osprzętem podtynkowe

- w rurkach instalacyjnych PCV w ścianach z płyt GK

19. Wykonaniu bruzd dla instalacji pod tynkowej, głębokość i szerokość bruzdy należy dostosować do grubości i ilości układanych przewodów, odstęp między

przewodami powinien wynosić nie mniej niż 5mm.

20. Zabrania się wykonywania bruzd w cienkich ściankach działowych,

osłaniających ich konstrukcję oraz w betonowych elementach

konstrukcyjno-budowlanych.

21. Uchwyty do przewodów kabelkowych umocować w odległościach 0,5m, dla kabli -

1,0 m

22. Przy wykonaniu instalacji w wykonaniu szczelnym:

- przewody i kable należy uszczelniać w sprzęcie, osprzęcie i aparatach za

pomocą dławików.

Ochrona przeciwpożarowa realizowana jest za pomocą środków

Podstawowych -pokrycie izolacją roboczą metalowych części obwodów

elektrycznych, wyrobów przemysłu elektrotechnicznego oraz środków

dodatkowych -samoczynne wyłączenie za pomocą wyłączników różnicowoprądowych

z układem sieci TN-S.

6 Kontrola badania i odbiór robót.

1. Oględziny i próby sprawdzające' poprawność wykonania. instalacji należy

wykonać zgodnie z wymaganiami normy PN-93/E61- Instalacje elektryczne w

obiektach budowlanych. Sprawdzanie, sprawdzanie odbiorcze.

2. Do odbioru końcowego robót wykonawca powinien przedłożyć:

- aktualna dokumentację wykonawczą

- protokół prób montażowych

- oświadczenie wykonawcy o zakończeniu robót i gotowości instalacji do

eksploatacji

- zaświadczenia o jakości materiałów i urządzeń

- odebranie instalacji do eksploatacji powinno być zakończone spisaniem

protokołu odbiorczego

7 Dokumenty odniesienia-stanowiące podstawę wykonania robót

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2004 w sprawie

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich

usytuowanie.

2. PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Demontaż i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa

długotrwała przewodów.

3. PN-IEC 61024-1-1 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady

ogólne. Wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych.

4. PN-IEC 61024-1-2 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych część 1-2.

Zasady ogólne. Przewodnik B - Projektowanie, montaż, konserwacja i

sprawdzanie urządzeń piorunochronnych

5. PN-91/E-05009/01 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.

6. PN-91/E-05009/02 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Terminologia .

7. PN-91/E-05009/03Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ustalenie ogólnych charakterystyk .

8. PN-92/E-05009/41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przeciwporażeniowa.

9. PN-91/E-05009/42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przed skutkami

oddziaływania cieplnego.

10. PN-91/E-05009/43 Instalacje elektryczne' w obiektach budowlanych.

Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przed prądem

przetężeniowym.

11. PN-92/E-05009/45 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przed spadkiem napięcia.

12. PN-93/E-05009/46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Odłączanie i łączenie.

13. PN-92/E-05009/47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki

ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym

14. PN-93/E-05009/51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i

montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia wspólne.

15. PN-93/E-05009/53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i

montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza.

16. PN-92/E-05009/54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i

montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

17. PN-93/E-05009/61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

18. PN-93/E-05009/443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przed przepięciami.

Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi.

19. PN-91/E-05009/473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem

przetężeniowym.

20. PN-92/E-05009/537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i

sterownicza. Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia.

21. PN-91/E-05009/701 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Pomieszczenia wyposażone w wannę lub/i basen natryskowy.

22. PN-91/E-05009/704Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Instalacje placów budowy i robót rozbiórkowych.

23. PN-IEC 364-4-481 :1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Dobór środków ochrony w

zależności od wpływów zewnętrznych. Wybór środków ochrony

przeciwporażeniowej w zależności od wpływów zewnętrznych.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

INSTALACYJNYCH: INSTALACJA WODOCIAGOWA I KANALIZACYJNA,

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA,

1.WSTĘP

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

1.3. Zakres robót objętych SST

1.4. Ogólne wymagania

2. MATERIAŁY

2.1. Instalacja wod – kan:

2.2. Instalacja C.O

3. SPRZĘT

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE

4.1. Rury

4.2. Elementy wyposażenia

4.3.Armatura

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Instalacja wod – kan:

5.2. Instalacja centralnego ogrzewania

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Instalacje sanitarne (wod-kan, centralne ogrzewanie)

7. ODBIÓR ROBÓT

8. OBMIAR ROBÓT

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

10. PRZEPISY ZWIĄZANE:

1.WSTĘP

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania

dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie wykonania instalacji wodociągowo –

kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania w związku z projektowanym wykonaniem remontu węzła sanitarnego w budynku Sądu Okręgowego w  Tarnobrzegu,

ul. Sienkiewicza 27.

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające

i mające na celu wykonanie instalacji wodociągowo – kanalizacyjnej, centralnego

ogrzewania w przedmiotowym obiekcie.

Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych

robót:

Instalacje wod. – kan na parterze w sanitariatach.

wykonanie nowych instalacji wodno kanalizacyjnych, oraz montaż armatury

sanitarnej, dla sanitariatów

wymiana instalacji wody i armatury,

wymiana rur kanalizacyjnych w pomieszczeniach łazienki,

wymiana pionów kanalizacyjnych i wodnych w segmencie budynku w pionie

Remontowanej łazienki,

Instalacja centralnego ogrzewania na parterze w sanitariatach.

wymiana grzejnika

wymiana rur przyłączeniowych

1.4. Ogólne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego, inwestorskiego, Prawem Budowlanym. Całość robót montażowych należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmio-towych instalacji. Ponadto instalacje sanitarne należy wykonywać zgodnie z:

„Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano Montażowych” t. 1i 2 2/1988r. oraz „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociągów  z Tworzyw Sztucznych” PKTSGGiK – Warszawa 1994r.

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych” COBRTI

INSTAL, Warszawa 2001

„Warunkami technicznymi wykonania i robót budowlano – montażowych. Tom II

Instalacje sanitarne i przemysłowe”.

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji

do wprowadzonych zmian konstrukcyjno – budowlanych lub zastąpienia

zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.

2. MATERIAŁY

Do wykonania wszystkich instalacji mogą być stosowane wyroby producentów

krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji musza posiadać aktualne polskie

aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed

zastosowaniem wyrobu akceptacje inspektora nadzoru. Odbiór techniczny materiałów

powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.

2.1. Instalacja wod – kan:

Przewody

wewnętrzne przewody kanalizacji sanitarnej wykonać należy z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC Dn50 oraz PVC 110.

Podejścia lokalne wykonać należy z rur o połączeniach zgrzewanych

FUSIOTHERM PN 10 lub równoważnych.

Rury prowadzić w ścianach oraz warstwach podłogowych krytą w bruzdach.

dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych wżerów i ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami.

Przed zakryciem instalację należy poddać próbie ciśnieniowej w wysokości 10 bar

Armatura

Podejścia wykonać pod tynkiem

Baterie stojące lub ścienne – dostosować podejście do instalowanych przyborów

Umywalki ceramiczne na półpostumentach

W sanitariacie dla osób niepełnosprawnych umywalka z wyprofilowaną krawędzią; miska ustępowa wisząca długa montowana na stelażu; uchwyty dla

niepełnosprawnych – jeden stały, drugi regulowany

Zawory odcinające wykonać należy z zastosowaniem zaworów kulowych,

Instalacja ma być wyposażona w typową armaturę odcinającą oraz armaturę

wypływową.

2.2. Instalacja C.O

Instalację wykonać z rur:

Podejścia do grzejników z rur SHT-PB firmy AQUATHERM lub równoważnych. Do

realizacji sieci rozdzielczych należy stosować kształtki systemu FLEXALEN 600 lub

równoważnego, zgrzewane polifuzyjnie.

Przejścia przez ściany fundamentowe zaleca się uszczelnić masami wodoszczelnymi izolacyjnymi.

Poszczególne odcinki instalacji przed

izolacją i zakryciem należy poddać próbie ciśnieniowej w wysokości 10 bar.

Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wżerów i ubytków spowodowanych korozja lub uszkodzeniami.

Ogrzewanie grzejnikowe:

Przewidziano montaż grzejników stalowych płytowych firmy KERMI, lub równoważne.

Przy grzejnikach montować zawory termostatyczne z głowicami termostatycznymi

z zabezpieczeniem przed kradzieżą. Instalacje prowadzić w ścianach. Podejścia do

grzejników wykonać z ściany z zastosowaniem kątowych zaworów i podejść.

Sterowanie układu ogrzewania grzejnikowego zaprojektowano z wykorzystaniem

produktów firmy DANFOSS (lub równoważnych).

3. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót zarówno w miejscu tych robót, jak tez przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów.

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Na środkach transportu

przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem

i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę.

4.1. Rury

Rury w wiązkach musza być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości.

Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu

przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia.

4.2. Elementy wyposażenia

Transport elementów do „białego montażu” powinien odbywać się krytymi środkami

transportu. Zaleca się transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta.

Elementy wyposażenia należy przechowywać w magazynach lub w pomieszczeniach

zamkniętych w pojemnikach.

4.3.Armatura

Transport elementów armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu.

Zaleca się transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Dostarczoną na budowę armaturę sprawdzić na szczelność. Armaturę należy składować w magazynach zamkniętych.

5. WYKONANIE ROBÓT

Podczas wykonywania robót należy przestrzegać obowiązujących przepisów BHP.

Całość robót należy wykonać i odebrać zgodnie z:

opracowaną dokumentacją techniczną; uzgodnionym projektem,

Ustawą z dnia 7.VII.1994 Prawo Budowlane wraz z późniejszymi zmianami

Rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z ,

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych cz. II – Instalacje Sanitarne i Przemysłowe.

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano Montażowych” t. 1 i 2/1988r

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych PKTSGGiK – Warszawa 1994r.

Instrukcją montażową producenta,

5.1. Instalacja wod – kan:

Wewnętrzne przewody kanalizacji sanitarnej wykonać należy z rur kanalizacyjnych

kielichowych z PVC Dn50 oraz PVC 110. Podejścia lokalne wykonać należy z rur o połączeniach zgrzewanych FUSIOTHERM PN 10 lub równoważnych.

Rury prowadzić w ścianach oraz warstwach podłogowych krytą w bruzdach.

Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych wżerów i ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami. Przed zakryciem instalację należy poddać próbie ciśnieniowej w wysokości 10 bar.

Rury instalacji zimnej wody prowadzić w ścianach lub w posadzkach w otulinie z pianki poliuretanowej grubości 6 mm typ Thermacompact jako zabezpieczenie przed

roszeniem.

Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania

w budownictwie wydana przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki

Instalacyjnej INSTAL.

Podejścia wykonać pod tynkiem. Baterie stojące lub ścienne – dostosować podejście

do instalowanych przyborów. Umywalki ceramiczne należy montować na

pół postumentach. W sanitariacie dla osób niepełnosprawnych umywalka

z wyprofilowaną krawędzią; miska ustępowa wisząca długa montowana na stelaŜu;

uchwyty dla niepełnosprawnych – jeden stały, drugi regulowany.

Wszystkie przejścia rurociągów kanalizacji pod posadzkowej pod przeszkodami, m.in. fundamentami układać należy w stalowych rurach ochronnych. Przejścia rur przez przeszkody, w szczególności posadzkę należy dylatować. Piony kanalizacyjne

wyprowadzone ponad dach należy zaopatrzyć w rewizje RW100/150.

Montaż rurociagów

Rury układać należy na podsypce piaskowej gr. 20 cm, wraz z wykonana wokół posypką

piaskową. Rurociągi łączone będą kształtkami, kryte w bruzdach ściennych i pod

posadzką. Wymagania ogólne tych połączeń są określone w tomie II „Warunków

technicznych wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Instalacje sanitarne i przemysłowe”.

Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do

wyeliminowania przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów, wykuć

bruzdy. Przed zamontowaniem należy również sprawdzić czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać.

Kolejność wykonywania robót:

wyznaczenie miejsca ułożenia rur,

wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów,

przecinanie rur,

założenie tulei ochronnych,

ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym,

wykonanie połączeń.

W miejscach przejść przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń.

Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną

przestrzeń miedzy zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić

odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa od grubości ściany lub stropu. Przejścia przez przegrody określone jako granice oddzielenia pożarowego należy wykonywać za pomocą odpowiednich tulei zabezpieczających.

Przewody pionowe należy mocować do ścian za pomocą uchwytów umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o średnicy 15 –20 mm. Wszystkie zamocowania muszą

zawierać ochronę antykorozyjną i akustyczną,

Wszystkie pomieszczenia należy wykonać z możliwością odcięcia wody zaworami. Na przewodach kanalizacyjnych przed załamaniami pionów wykonać rewizję. Przejścia rur przez ściany fundamentowe należy wykonać w rurach osłonowych. Przewody rurowe należy przepłukać w obecności kierownika budowy i poddać próbie ciśnienia 10 bar.

Piony oraz odejścia do grup powinny być odcinane i opróżniane, przy czym nalezy

uwzględnić, ze cała armatura musi być zamontowana w formie łatwej do odłączenia.

Przy układaniu przewodów rurowych należy uwzględnić ochronę akustyczną,

Montaż armatury i osprzętu

Montaż armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta

i dostawcy.

Badanie i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności. Instalację nalezy dokładnie odpowietrzyć, z próby szczelności należy sporządzić protokół.

5.2. Instalacja centralnego ogrzewania

Podejścia do grzejników wykonać z rur SHT-PB i zastosowaniem kształtek zgrzewanych. Podejścia prowadzić w otulinie z pianki polietylenowej grubości 13 mm. Wyjścia z ściany osłonić rozetkami z blachy nierdzewnej lub miedzianej. Zawory odcinające na podejściach do pionów kulowe do centralnego ogrzewania PN 6 oraz regulacyjne z podwójną regulacją.

Istniejącą instalację w całości zdemontować. Poszczególne odcinki instalacji przed

izolacją i zakryciem nalezy poddać próbie ciśnieniowej w wysokości 10 bar.

Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych wżerów i ubytków spowodowanych korozja lub uszkodzeniami.

Przewidziano montaż grzejników stalowych płytowych firmy KERMI, lub równoważne.

Przy grzejnikach montować zawory termostatyczne z głowicami termostatycznymi

z zabezpieczeniem przed kradzieżą. Instalacje prowadzić w ścianach. Podejścia do

grzejników wykonać z ściany z zastosowaniem kątowych zaworów i podejść.

W pomieszczeniach na I piętrze przewidziano wymianę ogrzewania podłogowego.

Przewiduje się wykonać ogrzewanie z zastosowaniem rur z tworzywa. Przewody

zasilające wykonać należy z rur preizolowanych zgodnie z zaleceniami podanymi dla

ogrzewania grzejnikowego.

Rurociągi zabezpieczyć antykorozyjnie przez czyszczenie do metalicznego połysku

i dwukrotne malowanie farbami. Instalacje węzła należy poddać próbie ciśnieniowej

w wysokości 6 bar. Izolować cieplnie kształtkami z pianki polietylenowej grubości

25 mm.

Montaż armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta

i dostawcy oraz zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót

Budowlano – Montażowych cz. II – Instalacje Sanitarne i Przemysłowe.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Instalacje sanitarne (wod-kan, centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna

i klimatyzacja).

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji wod-kan i c.o. powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”,

Kazda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, nalezy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie.

7. ODBIÓR ROBÓT

Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie

z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”

W stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory częściowe:

- przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów),

- bruzdy w ścianach – wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność

z kierunkiem w przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych,

- z odbiorów częściowych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu,

- po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać

końcowego odbioru technicznego instalacji.

- przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:

powykonawcza dokumentacja techniczna z naniesionymi na niej zmianami

i uzupełnienia w trakcie wykonywania robót,

dziennik budowy,

dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości

wydane przez dostawców materiałów),

protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,

protokoły przeprowadzenia prób szczelności poszczególnych instalacji.

- przy odbiorze końcowym należy sprawdzić :

zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami

w dzienniku budowy dotyczącymi zmian, odstępstw od dokumentacji

projektowej,

protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących

usunięcia usterek,

aktualność dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany

i uzupełnienia),

protokoły badań szczelności instalacji.

8. OBMIAR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania

i Odbioru Robót Część Ogólna.

Jednostką obmiarową w przypadku robót instalacyjnych jest:

1 mb rurociągów c.o., kanalizacyjnych i wodociągowych,

1 szt. wpustów ściekowych, misek ustępowych, umywalek, pomp cieplnych, itp.

1 m przewodów wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych

1szt przebić, połączeń, montaż osprzętu,

1mb wykutych i zaprawionych bruzd,

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Warunki ogólne podstawy płatności zostały podane w Specyfikacji Technicznej

Wykonania i Odbioru Robót Część Ogólna.

Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót. Podstawę płatności stanowi wykonany

obmiar robót.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE:

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania

przy odbiorze

PN-81/B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy

odbiorze

PN-81/9192-04 Wodociągi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki

techniczne wykonania i odbioru

PN-85/B-01700 Wodociągi i kanalizacja. Urządzenia i sieć zewnętrzna

PN-84/B-01701 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne

PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania przy projektowaniu.

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE: „REWALORYZACJA I MODERNIZACJA SIEDZIBY MUZEUM OKRĘGOWEGO W TARNOWIE –

RATUSZ”

REMONT, ADAPTACJA I REWITALIZACJA BUDYNKU RATUSZA NA RYNKU W TARNOWIE

DZIAŁKA NR 151 OBREB 229 Marzec 2008 R.

18

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-64/B-10400 Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie

powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy

odbiorze.

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych.

Wymagania

PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.

PN-EN 215-1:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Część 1: Wymagania

i badania.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom II

Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Arkady Warszawa 1988.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych. COBRTI INSTAL,

Warszawa 2001.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 . Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 nr 106 poz. 1126)

z późniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 1997 nr 54 poz. 348)

z późniejszymi zmianami .

Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji (Dz. U. 1993 nr 55, poz. 250)

z późniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 12 września 2002 r o normalizacji (Dz. U. 2002 nr 169, poz. 1386).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U.2002

nr 166,poz.1360).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich

usytuowanie (Dz. U.2002 nr 75, poz.690).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r.

w sprawie użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U.1999 r.

nr 74, poz. 838).

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września w sprawie bezpieczeństwa

i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach

energetycznych (Dz, U, 1999 nr 80, poz. 912).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów

budowlanych i terenów (Dz, U, 1992 nr 92, poz. 460; Dz,U.

1995 nr 102, poz.507).

PN86/E-05003/01, PN IEC 61024